# 2003版定额综合解释(安装部分)

- 安装工程超高增加费能否采用简便的方法计取？

答：可以。超高增加费除按各册有关规定计算外，为方便计算，亦可按以下方法计取：首先估算出超高工程量约占总工程量的百分比，然后取定超高工程所需人工费占该工程总人工费的适当比例（例：0.5%～2%），并以其为基数，按主册相应费率计算超高增加费。不发生超高的工程不得计取超高增加费。

例：某电气安装工程总人工费是80000元，其中超高工程的人工费约占总人工费的1%，则该电气安装工程超高增加费应是80000×1%×33%=264（元），其中人工工资264元。

2.按工料单价法计算工程造价时，是否要把脚手架搭拆费作为技术措施费单列？

答：安装工程按工料单价法计算工程造价时，脚手架搭拆费可按册说明的要求计算，一般计入工程直接费中，不另列为技术措施费，只有当招标文件有明确要求列为技术措施费时才单列。

3.电气安装工程定额只包括10KV以下的内容，10Kv以上的电气安装工程套用什么定额？

答：可参照专业部定额，但建设方与施工方应通过协商并结合我省的实际情况，作适当的调整。

4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计，有否统一的规定？

答：有。

执行新定额后在一般情况下（系用三相自动空气开关控制）“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数，当建筑物无变电所时，则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”，因为用三相自动空气开关控制，定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。

住宅小区的每幢楼宇用电，由小区变电所供电，可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。

例1：某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路，均用三相自动空气开关控制，则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统，用三相自动空气开关控制，定额应乘0.2系数。

例2：某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路，均用三相自动空气开关控制，则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统，用三相自动空气开关控制，定额应乘0.2系数。

例3：某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路，均用三相自动空气开关控制，则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统，用三相自动空气开关控制，定额应乘0.2系数。

当三相照明主配电箱带有调试元件，如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等，则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。

5．由变电所动力柜自动空气开关输出的电源，经过就地动力配电箱控制一台电动机，是否应套一个交流供电系统调试和一台电动机调试？

答：凡用自动空气开关输出的动力电源，包括在电动机调试之中，不能再另计交流供电系统调试费用，电动机调试应按不同的电机类型和不同的控制方式选用相应定额子目，

例：建筑物内变电所动力柜用自动空气开关输出的电源，经过楼层动力总柜的自动空气开关再送到就地动力配电箱，控制一台电动机，以上都应属于电机调试的内容。

但当动力柜内交流供电系统带有调试元件，如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等，则应另计交流供电系统调试费用。

- 单独承包室外电缆安装工程，能否计取脚手架搭拆费？

答：单独承包室外埋地电缆或单独承包电缆沟内敷设电缆工程，不能计取脚手架搭拆费。

- 塑料电缆保护管埋地敷设套何定额？

答：公称直径80以下套2-1143～2-1150子目；公称直径100～150塑料电缆保护管埋地敷设，参照公称直径80定额2-1150子目乘1.3系数,公称直径200及以上塑料电缆保护管埋地敷设参照公称直径80定额2-1150子目乘2.0系数。

8.由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套2-1151～2-1168的金属软管敷设定额子目吗？

答：不能。

2-1151～2-1168的金属软管敷设定额子目仅用于电机配管的软连接处，由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套“可挠金属套管敷设”相应定额子目。特别注意，若照明器具等安装定额内已含有金属软管者，不能再重复计算该金属软管工程量。

9．第七册《消防设备安装工程》册说明第三条“下列内容执行其他册有关定额”之第5条，“带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。”能否指明参照那个定额子目比较恰当？

答：可参照10-423“继电线路报警系统4点以下子目”，定额乘0.3系数。

10.住宅小区智能化系统设备安装工程中，有些安装内容找不到合适的定额子目，怎么办？

答：首先要确定这些安装内容是否已包括在主机安装之中，如果不包括，本章说明已明确“参照本册相应定额子目”，本册无相应定额子目，可参照第二册或其他册相应定额子目。如视频放大器、分配器、视频切换器等，可参照12-666～12-670子目；UPS电源柜（即交流不间断电源柜）可参照10-659“不间断电源柜安装”子目；楼层隔离器可参照2-325“端子箱安装”子目。

11.第八册册说明中，关于脚手架搭拆费的说明“室外埋地管道工程不得计取此项费用”，是否是指单独承包的室外埋地管道工程不得计取此项费用？

答：是的。单独承包的室外埋地管道工程不得计取脚手架搭拆费。

12．如设计要求，建筑物的卫生间内穿楼板管道（排水管、给水管）要安装刚性防水套管，是否可套6-2962～2-2967刚性防水套管安装子目？

答：第八册第一章说明已明确：“穿墙、过楼板的钢套管制作安装执行第六册《工业管道工程》相应定额，即6-2971～6-2980‘一般穿墙套管制作安装’子目，其中过楼板套管执行‘一般穿墙套管制作安装’子目时，主材按0.2m计，其余不变”。

卫生间内穿楼板管道加装钢套管亦参照以上规定执行。但是，如果设计要求建筑物的卫生间内穿楼板管道（排水管、给水管）要安装刚性防水套管，则因该“刚性防水套管”与六册“刚性防水套管”不完全一样，因此，该“刚性防水套管”的安装，可参照6-2962～2-2967“刚性防水套管安装”子目，定额基价乘0.3系数，“刚性防水套管”主材费另计。若“刚性防水套管”由施工单位自制，则可参照6-2945～2-2956“刚性防水套管制作”子目，定额基价乘0.3系数，焊接钢管按相应定额主材用量乘0.5计算。

13.安装工程工程量清单编制时，有的计量单位是“项”，如第二册的“接地装置”和“避雷装置”等，编写此类清单项目时，是否应把有关内容的工程量写清楚？

答：有关工程量清单编制细节，正在拟定统一规定，在统一规定颁发之前，有关以“项”为计量单位的清单项目，必需把与该项目相关的各种工程内容的工程量写清楚，否则此类工程量清单报价时会出现较大的偏差。

14.定额十一册中，11-2457～11-2459牺牲阳极安装子目的基价是否有误？

答：牺牲阳极安装子目中的材料有误，其中“塑料软线BVR-6mm2”单位应该是“m”，单价应该是“1.79元”；“棉布口袋4200×1100”应该是“棉布口袋420×1100”单价应该是“10.10元”；因此，基价和材料费应作如下调整：11-2457基价2327改为88，材料费2286.53改为46.99；11-2458基价2336改为97，材料费2295.91改为56.37；11-2459基价2320改为80，材料费2278.95改为39.40。

15.定额十一册中，11-2199～11-2203子目的主材“单位”是否有误？

答：有误，应把“kg”改为“m2”。

16.定额第八册中，8-678～8-681定额中的主材含量是否有误？

答：有误，应把“1.000”改为“10.00”。

17、第一册机械设备册说明第二条“本定额若用于旧设备安装时，旧设备的拆除费用，按相应安装定额的50%计算”。应如何理解？它的计算方法能否引用到其他各册定额中去？

答：不能引用。因为第一册所述旧设备是指拆卸后还要利用的旧设备。施工中遇到旧管线（包括水管、电管）拆除一般应协商解决，费用一次性包干。若协商定价有困难，可按该拆除工程安装基价中的人工费用的50%计算，其中法兰、管件、阀门等安装人工不得计入计算基数。

18、户外接地母线敷设定额中已包括了地沟的挖填和夯实工作，但其中包括了多少土方工程量？当实际开挖差异很大时能否计补？

答：户外接地母线敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的。它包括了地沟的挖土、填土和夯实，执行本定额时，一般不应计算土方量。当地沟开挖的土方量每米沟长大于0.34立方米时，其超过部分可以另计。超量部分的接地沟挖填土可以参照电缆沟挖填相应定额，无相应定额时可参照土建相应定额。如遇石方、矿渣、积水障碍物等情况，亦可参照上述方法另计。

当使用工程量清单计价时，报价应根据工程实际情况并充分考虑以上可能发生的情况进行报价，一旦清单价格确认，就不能再作调整。

19、第二册电气设备安装工程定额“工地运输”中的人力运输定额与94版人工耗量相比较，差距很大，是何原因？当实际与定额考虑的口径不同时,如何计价?

答：，94版的人力运输是按照人背、肩扛、担挑的纯人力运输方式为主计价。03版的人力运输是按人工装卸, 用钢丝车等以人力作为原动力推运或拉运的运输方法为主计价。当实际发生需要用人背、肩扛、担挑的方式运输时，应按当时当地的劳动力价格协议定价。

20、第二册电气册P252，第15条“杆上变压器安装的接地安装和调试应另计”与P269“杆上变配电设备安装”工作内容中有“接线、接地”内容是否有矛盾？

答：接地安装是指接地线，接地体的安装有独立的定额可套用。杆上变压器安装工作内容中的接地是指杆上设备与接地装置的连接。

21、如果电机安装，已经套用了“电机检查接线”定额，是否还应套用2—1151~2—1168相应的金属软管敷设定额？

答：不能套用。因为“电机检查接线”已经包括了金属软管安装,套用了该定额之后，再套相应的金属软管敷设是重复计算。

22、在吊天棚上装灯开孔是电气工程施工中包括的工作内容吗？

答：不是的。该工作应由吊天棚施工单位完成，但电气安装单位应做好配合工作。

23、第六册管道支架制作安装中的木垫式管架定额，材料栏为何没有木垫这项材料，能否作为未计价主材另计？

答：可以。但木垫式管架中的木垫重量不能计入管架的重量中。其木垫的价值可以按实际发生的用量计取，由于每百公斤支架在不同的安装场合，所需的木垫量完全不同，故在定额中不设定统一含量，应按实际发生的用量计算木垫的价值。

24、2003版安装定额中的卫生间、厨房内暗管的敷设是否还存在“暗敷补工”的说法？

答：不再有所谓的“暗敷补工”之说，暗管敷设已综合在定额内。

25、第十一册刷油、防腐、绝热册说明第三条“…，大于400mm的型钢及H型钢制刚结构以“m2”为计量单位。”中的大于400mm的型钢是一个什么概念？

答：当刷油需用m2为计量单位时，除H型钢外“截面周长大于400mm的型钢也应按m2为计量单位计算。故应在“大于400mm”前加 “截面周长”予以明确。

26、定额规定沟槽式连接的管道配件接头采用橡塑板保温时，应套用相应的法兰橡塑板安装定额,基价乘以0.4系数。但主材含量（橡塑板）怎么计？

答：按相应 “法兰橡塑板安装”定额子目中的橡塑板含量乘0.4系数。